|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дирекция Голицыно-3» ВЕТРОВ С.А. «___» сентября 2012 года |
| --- | --- |

П Р А В И Л А

подключения к электрическим сетям

ООО «Дирекция Голицыно-3»

В соответствии с «Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений» (утверждена первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ за №42-6/8-ЭТ от 21.03.94 г.):

1. Для получения разрешения на пользование электроэнергией владелец участка либо руководитель строительных работ на его участке (далее потребитель) должен подать заявку в Администрацию ООО «Дирекция Голицыно-3», в которой должно быть указано:

- наименование объекта частной собственности;

- место расположения;

- расчетная нагрузка (кВт);

- уровень напряжения (0,23 или 0,4 кВ);

- вид ввода (однофазный/трехфазный);

- необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.

Перед началом строительства подается заявка на подключение по временной схеме по окончании строительства - заявка на подключение по постоянной схеме.

2. После получения заявки от потребителя Администрация ООО в пятидневный срок выдает технические условия, в которых указывает точку присоединения; уровень напряжения и согласованная нагрузка подключаемого объекта; требования к устройству защиты, автоматике и защите от перенапряжения; требования к расчетному учету электроэнергии; необходимость получения разрешения от органов Госэлектронадзора на применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; рекомендации по организации эксплуатации электроустановки.

3. По получению технических условий потребитель обязан произвести оплату в кассу ООО согласно установленным тарифам в трехдневный срок.

4. При подключении по постоянной схеме при суммарной установленной мощности более 10 кВт является обязательным выполнение проекта электроснабжения. Для объектов с суммарной установленной мощностью менее 10 кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором должны быть отражены: схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, проборов учета электроэнергии, присоединение к питающей сети; ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников.

Проект электроснабжения (чертеж - проект) подлежит согласованию с Администрацией ООО «Дирекция Голицыно-3», выдавшей технические условия.

5. Ввод в объект следует выполнять через стены в изолированных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь. Ввода допускаются выполнять через крыши в стальных трубах (трубостойках).

6. Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий.

7. Для подключения по постоянной схеме после окончания монтажа электроустановок и выполнение технических условий, до подачи напряжения потребитель обязан провести испытания и измерения, оформить следующую техническую документацию:

- согласованный с Администрацией ООО проект электроснабжения (чертеж-проект);

- протокол испытания изоляции кабелей, проводов и электрооборудования;

- протокол измерения сопротивления повторного заземления (при наличии);

- протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль;

- акты на скрытые работы кабелей  (проводов), монтаж уравнителей потенциалов в ванных комнатах  и душевых, монтаж заземляющих устройств (при наличии);

- разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;

- технические паспорта на силовое оборудование;

- справку ООО, выдавшего технические условия, об их выполнении;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- наличие сертификата на электроустановку объекта.

8. При наличии выше указанных документов потребитель может в администрацию ООО подать  заявку на отпуск электроэнергии и вызвать ее представителя для:

- осмотра выполненных электроустановок на их соответствие нормативными документами и проекту (чертежу-проекту);

- проверки соответствия нормам, результатов проведенных испытаний и измерений;

- проведение инструктажа владельца электроустановок, о чем делается запись в заявлении-обязательстве владельца.

По результатам технического осмотра электроустановки оформляется акт о возможной подачи напряжения (допуске к эксплуатации), который является основанием для выдачи потребителю абонентской книжки для расчетов за электроэнергию.

9. Присоединение электроустановок объекта, как по временной, так и по постоянной схеме производится персоналом Администрации ООО и только после оплаты.

10. Запрещается самовольное присоединение к действующим системам электроснабжения. К самовольным относятся присоединения, произведенные без ведома ООО, по истечении срока выданного разрешения, при отсутствии или несвоевременном заключении договора на коммунальные услуги.

Ответственность за самовольное присоединение к электросетям несет потребитель.

11. Потребитель должен иметь приборы учета электроэнергии. Приборы учета приобретаются и устанавливаются потребителем. Установка приборов производится представителями ООО или под их контролем.

Трехфазные электросчетчики должны иметь пломбу с клеймом госповерителя на кожухе давностью не более 12 месяцев, однофазные - не более 2-х лет на момент установки.

Установка и эксплуатация неопломбированных приборов учета запрещается.

При повреждении приборов учета, их замена может быть произведена по соответствующему договору, заключенному между ООО и потребителем.

11. При переходе объекта к новому потребителю последний обязан в трехдневный срок письменно сообщить Администрации ООО о принятии на себя обязанностей потребителя и заключить договор.

Администрация ООО имеет право, предварительно предупредив потребителя, прекратить полностью или частично подачу электроэнергии, в случаях:

- недопущения потребителем должностного лица Администрации ООО к осмотру для контроля и снятия показаний с приборов учета;

- проведения Администрацией ООО планово-предупредительных ремонтов и работ по обслуживанию электрических сетей, к которым присоединен абонент, а также для производства работ по присоединению новых потребителей;

- неоплаты потребителем платежных документов в установленные сроки.

12. Производство любых работ за внешней границей участка абонента может осуществляться только после согласования с Администрацией ООО

Начальник службы эксплуатации - главный энергетик

Цыцорин А.В.